현장에서 설계로

반도체 FAB 배관 시공자를 위한
E3D 설계 전환 완전 가이드

현장 경험 → 설계 포트폴리오 전환 로드맵

시공성을 아는 설계자로 거듭나기 위한 실전 매뉴얼

2026.03

# 목 차

# 1. 현장에서 반드시 경험해야 할 핵심 작업 리스트

반도체 FAB 배관 시공의 모든 단계가 설계와 연결되지만, 설계자 전환을 목표로 할 때 특히 집중해야 할 작업이 있다. 아래는 시공 단계별로 정리한 '설계 연결 핵심 작업'이다.

## 1.1 사전 준비 단계 (Pre-Construction)

| 현장 작업 | 설계 연결 포인트 | 설계 관점에서 봐야 할 것 |
| --- | --- | --- |
| 자재 수령 및 검수 (Spool/Fitting/Valve) | 설계 BOM과 실제 납품 자재의 일치 여부 확인 경험 | Spec Break 위치, 자재 호환성, 리드타임이 긴 자재 파악 |
| 도면 검토 (ISO/P&ID 대조) | 도면 해독력 + 시공 가능성 판단 → 설계 리뷰 역량의 기초 | ISO 도면의 치수 표기법, 용접 기호, Slope 방향, Support 위치 표기 |
| 현장 측량 및 기준점 확인 | 3D 모델과 현장 좌표계의 관계 이해 → E3D 좌표 설정의 기초 | 기준 엘리베이션(EL), 컬럼 그리드, 바닥 관통부(Floor Penetration) 위치 |
| 배관 Pre-fab (사전 제작) | 배관 스풀 도면을 읽고 제작하는 경험 → ISO 도면 작성 역량 | 용접점 위치 최적화, 운반 가능 크기, 현장 접합부 위치 선정 |

TIP: 도면 검토 시 반드시 할 것 ISO 도면과 P&ID를 나란히 놓고, Line Number가 일치하는지, Spec Break가 맞는지, Valve의 Type과 Size가 P&ID와 동일한지 확인하라. 이 습관이 나중에 설계 검증(Design Verification) 역량이 된다.

## 1.2 설치 단계 (Installation)

| 현장 작업 | 설계 연결 포인트 | 설계 관점에서 봐야 할 것 |
| --- | --- | --- |
| 배관 루팅(Routing) 실제 경로 확인 | 3D 모델에서의 배관 경로 설정 → E3D Routing의 핵심 | 다른 유틸리티(전기, 덕트, 가스)와의 이격 거리, 천장/벽체 간섭 여부 |
| 서포트(Support) 설치 | 배관 하중 지지 및 열팽창 대응 → Support 설계의 기본 데이터 | 서포트 Type(Shoe, Clamp, Hanger), 설치 간격, 구조물 연결 방식 |
| 밸브/계기 설치 | 운전자 접근성과 유지보수 공간 → Valve Accessibility 설계 | 밸브 핸들 방향, 계기 높이, 유지보수 시 배관 해체 가능 여부 |
| 배관 간 간격 (Clearance) 확보 | 배관 간, 배관-구조물 간 최소 이격 → Clash Detection의 실물 경험 | 보온재 두께 포함 간격, 플랜지 볼트 체결 공간, 안전 통로 확보 |
| 특수 배관 설치 (EP/UPW/Gas) | 반도체 FAB 전용 배관 규격 이해 → 고순도 배관 설계 역량 | 클린룸 등급별 배관 재질(SUS316L EP), 오비탈 용접 요건, 퍼지(Purge) 설계 |

WARNING: 가장 많이 놓치는 설계 포인트 보온재(Insulation) 두께를 빼먹는다. 배관 외경이 4인치라도 보온재 포함하면 직경이 200mm 이상 커진다. Clash Check 시 보온재 두께까지 반영하지 않으면 현장에서 간섭이 발생한다.

## 1.3 시험 및 시운전 단계 (Testing & Commissioning)

| 현장 작업 | 설계 연결 포인트 | 설계 관점에서 봐야 할 것 |
| --- | --- | --- |
| 수압 시험 (Hydro Test) | 시험 압력에 따른 배관 등급 확인 → Piping Class 설계 기초 | Test Boundary 설정, Blind Flange 위치, 시험압력 = 1.5x 설계압력 확인 |
| 기밀 시험 (Leak Test) | 이음부 누설 검증 → 플랜지/밸브 연결부 설계 시 고려사항 | 가스켓 Type, 볼트 토크 관리, Double Block & Bleed 적용 여부 |
| 배관 세정 (Flushing/Cleaning) | 세정 방향 및 드레인 위치 → Low Point/High Point 설계 | Slope 방향 확인, 드레인 밸브 위치, 벤트(Vent) 밸브 위치 |
| 시운전 참여 | 실제 유체 흐름에서의 문제 발견 → 운전성(Operability) 설계 관점 | 밸브 조작 동선, 긴급 차단 접근성, 진동/소음 발생 구간 확인 |

TIP: 시운전 참여가 왜 중요한가 시운전에 참여하면 '설계가 실제로 어떻게 작동하는지'를 체감한다. 설계 도면에서는 완벽해 보이던 배관이 실제 운전 시 접근이 불가능하거나, 밸브 조작이 어려운 경우를 직접 목격하게 된다. 이 경험이 '운전성을 고려한 설계'의 출발점이다.

# 2. 설계 포트폴리오로 전환 가능한 경험 선별

현장 경험 중 설계 포트폴리오로 가치가 있는 경험과 단순 시공 작업을 명확히 구분해야 한다. 면접관이나 설계 PM이 보고 싶은 것은 '무엇을 설치했는가'가 아니라 '설계 관점에서 무엇을 이해하고 있는가'이다.

## 2.1 경험 분류 매트릭스

| 구분 | 현장 경험 | 포트폴리오 가치 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단순 작업 (포트폴리오 불가) | 배관 운반, 단순 볼트 체결, 자재 정리, 비계 작업 | X (제외) | 설계와의 연결점이 없음. 누구나 할 수 있는 작업. |
| 기본 시공 (간접 활용) | 배관 절단/용접, 피팅 조립, 기본 서포트 설치 | △ (보조 자료) | 기본 시공 이해도 증명에 활용. 단독으로는 부족. |
| 설계 연결 시공 (핵심 포트폴리오) | 루팅 경로 확인, 간섭 해결, 서포트 위치 조정, 도면 수정 요청 | O (핵심) | 설계 문제를 현장에서 발견하고 해결한 경험 → 직접 활용. |
| 설계 직결 활동 (최고 가치) | 도면 레드라인 마크업, RFI 작성, 설계 변경 요청, As-Built 도면 참여 | ★ (최우선) | 설계 프로세스에 직접 참여한 경험 → 즉시 포트폴리오화. |

## 2.2 포트폴리오 문장 변환법: Before → After

현장 경험을 면접이나 포트폴리오에 서술할 때, '시공자 언어'를 '설계자 언어'로 바꾸는 것이 핵심이다.

### 사례: 배관 설치 작업

BEFORE (시공자 표현) Before: 평택 P3 프로젝트에서 6개월간 SUS 배관 설치 작업을 수행했습니다.

AFTER (설계자 표현) After: 평택 P3 반도체 FAB 프로젝트에서 고순도 SUS316L EP 배관 시스템의 설치를 수행하며, ISO 도면 해독 및 P&ID 대조 검증을 일상적으로 진행했습니다. 시공 과정에서 발견한 배관 루팅 간섭 3건에 대해 설계팀에 RFI를 작성하여 설계 변경을 이끌어낸 경험이 있습니다.

### 사례: 서포트 설치

BEFORE (시공자 표현) Before: 배관 서포트를 도면대로 설치했습니다.

AFTER (설계자 표현) After: 배관 서포트 시공 중 도면 상의 서포트 위치가 구조물 멤버와 간섭되는 사례를 발견하고, Support Location을 재검토하여 대안 위치를 설계팀에 제안했습니다. 이 과정에서 서포트 Type 선정(Shoe vs Clamp) 및 Span 간격 기준을 학습했습니다.

### 사례: 시험/검사 참여

BEFORE (시공자 표현) Before: 수압시험에 참여했습니다.

AFTER (설계자 표현) After: Hydrostatic Test 과정에서 Test Boundary 설정 및 Blind Flange 위치 확인을 담당하며, 시험 압력(설계압력의 1.5배) 기준에 따른 Piping Class 적합성을 검증했습니다. 테스트 후 Low Point 드레인이 부적절한 위치에 있어 잔수 배출이 불가능한 설계 오류를 발견한 경험이 있습니다.

### 사례: 현장 도면 관리

BEFORE (시공자 표현) Before: 도면을 보고 작업했습니다.

AFTER (설계자 표현) After: ISO 도면과 현장 실제 시공 상태를 비교하여 As-Built 레드라인 마크업을 수행했습니다. P&ID 상의 Line Number와 ISO 도면의 불일치 사항을 문서화하고 설계팀에 공식 보고한 경험이 있으며, 이를 통해 설계 문서 관리(Document Control) 프로세스를 이해하고 있습니다.

# 3. 현장에서 반드시 체크해야 할 관찰 포인트

설계자로 전환하려면, 현장에서 '시공'만 하지 말고 '관찰'해야 한다. 아래의 관찰 포인트를 매일 하나씩이라도 기록하면, 그것이 곧 설계 역량의 데이터베이스가 된다.

## 3.1 도면과 현장의 차이 (Design vs. As-Built)

| 관찰 항목 | 자주 발생하는 차이 | 설계 시 반영 방법 |
| --- | --- | --- |
| 배관 루팅 경로 | 도면상 직선인데 현장에서는 장애물 회피를 위해 오프셋/엘보 추가 | 3D 모델 시 주변 간섭물(구조물, 덕트, 케이블트레이)을 먼저 배치 |
| 엘리베이션(높이) | 도면 EL과 실제 슬래브 높이가 10~30mm 차이 발생 | 설계 시 현장 실측 데이터 반영, 여유 높이(Clearance) 확보 |
| 밸브/계기 위치 | 도면대로 설치하면 벽에 붙거나 다른 배관에 간섭 | Valve Accessibility 체크리스트 적용, 최소 접근 공간 확보 |
| 서포트 위치 | 도면 위치에 구조물 멤버가 없거나 다른 배관 서포트와 간섭 | 구조물 도면과 3D 모델 크로스체크 필수 |
| 관통부 (Penetration) | 벽/바닥 관통부 크기가 배관+보온재 보다 작은 경우 빈번 | 관통부 크기 = 배관 외경 + 보온재 두께 x 2 + 여유 50mm |

## 3.2 배관 간섭(Clash) 발생 실제 사례

| 간섭 유형 | 실제 사례 | 설계 단계 예방법 |
| --- | --- | --- |
| 배관 vs 배관 | 고순도 가스배관과 PCW(공정냉각수) 배관이 동일 랙에서 교차, 보온재 포함 시 30mm 간섭 | E3D에서 보온재 두께를 Pipe Spec에 반영하여 자동 Clash Check 적용 |
| 배관 vs 구조물 | 배관 엘보가 H빔 플랜지와 간섭. 도면에서는 클리어하나 실제 시공 허용차 포함 시 간섭 | 구조물 모델링 시 제작 허용차 (Fabrication Tolerance) ±10mm 반영 |
| 배관 vs 전기/계장 | 케이블트레이 위를 지나는 배관이 트레이 뚜껑 개방에 필요한 작업 공간을 침범 | 전기/계장 도면과 3D 크로스체크, 케이블트레이 상부 최소 300mm 확보 |
| 배관 vs HVAC 덕트 | 에어 핸들링 유닛(AHU) 연결 덕트와 대구경 배관이 천장 공간에서 간섭 | FAB 천장 공간 배치 우선순위: 덕트 > 배관 > 케이블트레이 |
| 배관 vs 유지보수 공간 | 밸브 위에 다른 배관이 지나가 밸브 교체 시 상부 배관까지 해체해야 하는 상황 | 밸브 상부 최소 클리어런스 확보: 수동밸브 300mm, 자동밸브 500mm |

## 3.3 유지보수 관점의 설계 문제

| 문제 유형 | 현장에서 보이는 증상 | 설계 시 해결 방법 |
| --- | --- | --- |
| 밸브 접근 불가 | 밸브가 천장 근처에 있어 사다리 없이 조작 불가, 비상 시 대응 지연 | 주요 밸브는 EL 1.0~1.5m에 배치, 불가피 시 Chain Operator 적용 |
| 필터/스트레이너 교체 불가 | 배관 양쪽에 공간이 없어 카트리지를 빼낼 수 없는 구조 | 필터 전후에 최소 필터 길이 x 1.5의 직선 구간 및 빈 공간 확보 |
| 드레인 배출 불가 | Low Point에 드레인 밸브가 있으나 하부에 배수구가 없거나 경사 부족 | 드레인 밸브 하부 Floor Drain까지의 경로 및 경사 확보 설계 |
| 플랜지 볼트 체결 공간 부족 | 벽/구조물에 너무 가까워 렌치가 들어가지 않음 | 플랜지 면에서 벽까지 최소 200mm(소구경), 300mm(대구경) |

TIP: 관찰 노트 작성법 매일 현장에서 1건 이상의 '설계와 현장의 차이'를 스마트폰으로 사진 촬영하고, 간단한 메모를 남겨라. 형식: [날짜] [위치] [현상] [원인 추정] [설계 시 개선 방향]. 이 기록이 6개월 쌓이면 그 자체로 포트폴리오가 된다.

# 4. 설계자가 되기 위한 현장 기반 사고 방식

## 4.1 시공자 사고 vs 설계자 사고

| 상황 | 시공자 사고 | 설계자 사고 |
| --- | --- | --- |
| 배관이 간섭할 때 | "현장에서 잘라서 다시 붙이면 돼" | "왜 간섭이 발생했는가? 3D 모델에서 사전에 잡을 수 있었나?" |
| 서포트 위치가 맞지 않을 때 | "대충 옆으로 옮기면 돼" | "배관 Span 기준은 유지되는가? 하중 재계산이 필요한가?" |
| 밸브 조작이 어려울 때 | "몸을 비틀면 겨우 돌릴 수 있어" | "운전자가 매일 조작해야 한다면 이 위치가 적정한가?" |
| 도면과 현장이 다를 때 | "현장 상황에 맞춰 알아서 시공" | "As-Built 도면에 반드시 반영해야 다음 프로젝트에서 같은 실수를 반복 않음" |
| 추가 작업이 발생할 때 | "추가 공수 청구하면 돼" | "이 추가 작업의 근본 원인은 설계 단계에서 예방 가능했는가?" |

## 4.2 설계 시 고려해야 할 실제 문제 20가지

현장 경험자만이 알 수 있는, 설계 교과서에는 없는 실제 문제들이다:

### 배관 루팅

1. 엘보 연속 사용 시 유체 흐름 저항 증가 - 직선 구간 확보 필요
2. 동일 랙 내 고온/저온 배관 인접 시 결로 발생
3. 고순도 배관은 데드레그(Dead Leg) 최소화 필수

### 서포트

4. U볼트 서포트는 열팽창 방향과 수직으로 설치해야 함
5. 스프링 행거 사용 시 Cold/Hot 세팅 확인 필요
6. 배관 서포트와 구조물 연결부의 용접 가능 여부 확인

### 밸브/계기

7. 자동밸브(Actuated Valve) 위에 충분한 공간 확보 - 액추에이터 교체 공간
8. 유량계 전후에 필요한 직관 거리(5D/10D) 확보
9. 안전밸브(PSV) 토출 방향 - 사람이 없는 곳으로

### 시험/운전

10. 시험 시 배관 내 잔수 완전 배출을 위한 Low Point 설계
11. 스팀 트레이싱 배관의 응축수 트랩 위치
12. 시운전 시 임시 스트레이너 삽입을 위한 플랜지 위치

### FAB 특수

13. 클린룸 벽체 관통 시 실링(Sealing) 상세 설계
14. 이중 배관(Double Containment)의 누설 감지 포인트
15. 가스 캐비닛에서 사용점까지의 배관 길이 제한

### 안전

16. 긴급 차단 밸브(ESD)의 접근 동선 - 최대 5초 이내 도달
17. 배기(Exhaust) 배관의 역류 방지 설계
18. 가연성 가스 배관의 이격 거리 규정 준수

### 시공성

19. 용접 위치의 접근 가능 여부 - 최소 150mm 작업 공간
20. 대구경 배관(8인치 이상) 현장 이동 경로 확보

## 4.3 초보 설계자가 가장 많이 하는 실수 TOP 10

| 순위 | 실수 내용 | 결과 | 예방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 보온재 두께 미반영 | 현장 간섭 폭증 | Pipe Spec에 보온재 포함 OD 설정 |
| 2 | 밸브 접근성 미확인 | 운전자 불편/안전 문제 | Valve Accessibility Checklist 적용 |
| 3 | Slope 방향 누락 | 드레인 불가, 잔수 발생 | 배관 루팅 시 Slope 방향 필수 표기 |
| 4 | 서포트 위치 미지정 | 현장에서 임의 설치 → 진동 문제 | Span Table 기준 자동 배치 후 검토 |
| 5 | 구조물 간섭 미확인 | 시공 중 배관 경로 변경 | 구조물 3D 모델 Import 후 Clash Check |
| 6 | 유지보수 공간 부족 | 장비 교체 시 배관 해체 필요 | 주요 기기 주변 1m 이상 빈 공간 확보 |
| 7 | Spec Break 위치 오류 | 이종 재질 접합 불가 | P&ID의 Spec Break를 3D에 정확히 반영 |
| 8 | 플랜지 볼팅 공간 부족 | 현장에서 볼트 체결 불가 | 플랜지 주변 최소 클리어런스 확인 |
| 9 | Branch Connection 방향 | 분기 방향이 유체 흐름과 반대 | P&ID Flow Direction 확인 후 배치 |
| 10 | 도면 표기 누락 | 현장 혼란, 시공 오류 | ISO 도면 체크리스트 활용 |

# 5. 단계별 성장 로드맵: 현장 → 설계 전환

## 5.1 Phase 1: 관찰과 기록 (0~3개월)

목표: '시공하면서 설계를 읽는 눈'을 만든다.

| 주차 | 집중 활동 | 산출물 | 학습 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~4주 | ISO 도면 완전 해독 훈련 매일 1장씩 ISO 도면을 처음부터 끝까지 읽고 해석 | ISO 도면 해독 노트 30장 (용접 기호, 치수 표기법 정리) | Isometric 도면 표기법 완전 이해 용접 타입별 기호 암기 |
| 5~8주 | P&ID와 ISO 도면 대조 훈련 실제 프로젝트 도면으로 연습 | P&ID vs ISO 대조 체크시트 불일치 사례 10건 이상 기록 | P&ID 읽기, Line List 이해, Spec Break 파악 |
| 9~12주 | 현장 관찰 노트 본격 작성 매일 1건 이상 기록 | 현장 관찰 노트 90건+ 사진 포함 사례집 | 도면과 현장의 차이 인식 간섭/접근성 문제 발견 |

TIP: 3개월차에 반드시 해야 할 것 현장 소장이나 배관 반장에게 '설계 도면에서 고쳐야 할 부분이 뭐가 있는지' 물어봐라. 현장 베테랑들은 설계의 문제점을 정확히 알고 있다. 그들의 답변을 기록하면 그것이 최고의 설계 교재다.

## 5.2 Phase 2: 설계 기초 학습 (3~6개월)

목표: E3D 기본 조작 + 배관 설계 이론을 병행 학습한다.

| 주차 | 집중 활동 | 산출물 | 학습 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13~16주 | E3D 기초 교육 수강 (AVEVA 공인 교육 또는 온라인) 퇴근 후/주말 활용 | E3D 교육 수료증 기본 모델링 연습 파일 10개+ | E3D 인터페이스, 좌표계, 기본 배관 모델링 |
| 17~20주 | 배관 설계 이론 학습 Piping Design 기초 교재 학습 (Pipe Spec, Stress, Support) | 배관 설계 기초 정리 노트 주요 코드/스탠다드 요약 | ASME B31.3, Pipe Support Span Table, Valve Selection |
| 21~24주 | E3D로 현장 경험 재현 실제 경험한 배관 루팅을 E3D에서 3D 모델링 | E3D 연습 모델 5개+ (현장 사례 기반) | 3D 모델링 실전 감각 현장 경험의 설계 전환 |

WARNING: E3D 학습 시 가장 큰 함정 E3D 소프트웨어 조작만 배우면 안 된다. 조작은 2~3개월이면 익히지만, '왜 이 배관을 이 경로로 그리는가', '왜 이 사이즈의 밸브를 이 위치에 넣는가'를 모르면 CAD 오퍼레이터일 뿐 설계자가 아니다. 반드시 이론과 현장 경험을 연결시켜라.

## 5.3 Phase 3: 포트폴리오 구축 및 전환 준비 (6~12개월)

목표: 설계 회사에 제출할 수 있는 포트폴리오를 완성하고, 이직/전환을 실행한다.

| 주차 | 집중 활동 | 산출물 | 학습 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25~32주 | 포트폴리오 프로젝트 3건 작성 (다음 챕터 방법론 적용) 현장 사례 → E3D 모델 변환 | 포트폴리오 프로젝트 3건 각 프로젝트별 보고서 + 3D 캡처 | 프로젝트 형태의 설계 사고, 문서화 역량 |
| 33~40주 | 설계 회사 타겟팅 및 지원 이력서/포트폴리오 제출 면접 준비 (설계 용어 정리) | 이력서 + 포트폴리오 패키지 면접 예상 질문 30개 답변 준비 | 설계 업계 구조 이해, 면접 역량 |
| 41~48주 | 가능하면 현 직장에서 설계팀/설계사와 교류 확대 설계 변경 프로세스 참여 | 설계 프로세스 참여 이력 (RFI, DCN, As-Built 참여) | 설계 프로세스 실전 경험, 협업 역량 |

# 6. 포트폴리오로 변환하는 방법

## 6.1 변환 프레임워크: 5단계 프로세스

현장 경험을 설계 프로젝트 형태로 변환하는 구체적 방법이다. 모든 포트폴리오 프로젝트는 아래 5단계 구조를 따른다.

| 단계 | 내용 | 구체적 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 경험 선정 | 설계 관점의 가치가 있는 현장 경험을 선택 | 간섭 해결, 루팅 변경, 서포트 재배치 등 설계 문제가 포함된 경험 선택 | 경험 요약서 (A4 1장) |
| Step 2 문제 정의 | 현장에서 발생한 문제를 설계 용어로 재정의 | "배관이 부딪혔다" → "EL 3500에서 6" PCW Line과 4" Gas Line의 Clash 발생" | 문제 정의서 (도면 스케치 포함) |
| Step 3 설계 해결 | E3D에서 해결안을 3D 모델로 구현 | 원래 설계(As-Designed)와 개선 설계(Revised)를 모두 모델링 | E3D 3D 모델 Before/After 캡처 |
| Step 4 검증 | 개선 설계의 타당성을 기술적으로 설명 | Clash Check 결과, Span 확인, Accessibility 확인, Stress 영향 검토 | 검증 보고서 (체크리스트 기반) |
| Step 5 문서화 | 프로젝트 형태로 최종 문서 작성 | 프로젝트 개요, 문제, 해결, 검증, 교훈(Lessons Learned)을 포함 | 포트폴리오 프로젝트 보고서 (A4 5~7장) |

## 6.2 포트폴리오 프로젝트 예시 3건

### 프로젝트 1: 펌프 라인 루팅 재설계

| 프로젝트 개요 | 평택 FAB 프로젝트 PCW(공정냉각수) 펌프 토출 배관 루팅 재설계 |
| --- | --- |
| 현장 문제 | 펌프 토출 헤더에서 FAB으로 올라가는 8인치 라이저(Riser) 배관이 전기실 케이블트레이와 간섭. 시공 중 발견되어 2주 공정 지연 발생. |
| 설계 원인 | 배관 설계 시 전기 도면이 최종 확정 전이라 케이블트레이 위치가 반영되지 않음. 3D 모델에서 전기 파트의 데이터가 누락된 상태로 배관 루팅 완료. |
| 해결 방안 | 라이저 위치를 동쪽으로 600mm 이동하고, EL 변경으로 케이블트레이 하부를 통과하도록 루팅 변경. 서포트 2개소 추가 및 기존 서포트 1개소 위치 조정. |
| E3D 구현 | Before: 원래 루팅 3D 모델링 (간섭 상태 포함) After: 수정된 루팅 3D 모델링 (Clash Free 확인) Clash Check Report 출력 |
| 교훈 | 다분야(Multi-discipline) 3D 모델 통합 리뷰의 중요성. 설계 초기 단계에서 최소한 전기/계장의 주요 경로는 확인 필요. |

### 프로젝트 2: 가스 배관 서포트 최적화

| 프로젝트 개요 | 반도체 FAB 특수가스(Silane, NF3) 배관 서포트 위치 재검토 |
| --- | --- |
| 현장 문제 | 도면상 서포트 위치가 벽체 관통부 직후에 배치되어 있으나, 실제 벽체 두께 및 실링 공사로 인해 서포트 설치가 물리적으로 불가능. 현장에서 임의로 서포트를 900mm 이동시켜 설치. |
| 설계 원인 | 서포트 배치 시 벽체 관통부 상세(Wall Sleeve, Sealing) 두께를 고려하지 않음. 2D 도면 기반 배치로 3D 간섭이 확인되지 않음. |
| 해결 방안 | 관통부 전후 최소 500mm 이격하여 서포트 재배치. Span Table 기준 유지 확인. 추가 서포트 1개소 신설. |
| E3D 구현 | Before: 관통부 직후 서포트 배치 (불가능 상태) After: 재배치 서포트 + 추가 서포트 반영 Support Location Drawing 출력 |
| 교훈 | 벽체/바닥 관통부 주변에는 반드시 실링 상세를 확인한 후 서포트를 배치해야 함. 반도체 FAB의 경우 클린룸 관통부는 특수 실링이 적용되어 일반 플랜트보다 점유 공간이 큼. |

### 프로젝트 3: 밸브 스테이션 접근성 개선

| 프로젝트 개요 | 반도체 FAB 케미컬 공급 시스템의 밸브 스테이션 레이아웃 개선 |
| --- | --- |
| 현장 문제 | 케미컬 공급 밸브 스테이션(6개 밸브 집합)이 벽면에 밀착 설치되어, 뒷줄 밸브의 핸들 조작 및 가스켓 교체 작업 시 앞줄 배관을 해체해야 하는 상황. 유지보수 시마다 4시간 추가 소요. |
| 설계 원인 | 밸브 스테이션의 평면 배치 시 유지보수 접근 공간을 미반영. 공간 절약을 위해 밀집 배치한 결과 운전성이 저하됨. |
| 해결 방안 | 밸브 스테이션을 벽면에서 800mm 이격하고, 2열 배치를 1열 확장 배치로 변경. 밸브 간 간격을 300mm에서 500mm로 확대. 전체 점유 면적은 증가하나 유지보수 시간 75% 절감. |
| E3D 구현 | Before: 기존 밀집 배치 3D 모델 + 접근성 문제 표시 After: 개선 배치 3D 모델 + Accessibility Zone 표시 유지보수 동선 분석 다이어그램 |
| 교훈 | 공간 절약과 유지보수 접근성은 트레이드오프 관계. 반도체 FAB에서는 24시간 운전이 기본이므로, 밸브 조작과 유지보수 접근성이 공간 절약보다 우선되어야 함. |

## 6.3 포트폴리오 패키지 최종 구성

| 구성 요소 | 분량 | 내용 | 형식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이력서 | A4 2장 | 경력 요약 + 설계 관점 재해석 핵심 역량(E3D, 시공성 설계) | PDF |
| 포트폴리오 프로젝트 (3건) | 각 A4 5~7장 (총 15~21장) | 프로젝트별 문제-해결-검증 구조 + 3D 모델 캡처 | PDF + E3D 파일 |
| 현장 관찰 사례집 | A4 10~15장 | 도면 vs 현장 차이 30건+ 사진 + 설계 개선 코멘트 | PDF |
| E3D 역량 증빙 | 수료증 + 샘플 | AVEVA 교육 수료증 E3D 모델링 샘플 5건+ | PDF + E3D 파일 |
| 자기소개서 | A4 1장 | '시공성을 아는 설계자'로서의 비전과 차별화 포인트 | PDF |

TIP: 면접에서 반드시 나오는 질문 "현장 경험이 설계에 어떻게 도움이 됩니까?" → 이 질문에 대해 3건의 구체적 사례를 30초 내로 설명할 수 있어야 한다. 예시: "평택 P3에서 PCW 배관 루팅 시공 중 전기 케이블트레이와의 간섭을 발견하고, 설계팀에 루팅 변경을 제안하여 반영시킨 경험이 있습니다. 이 경험을 통해 다분야 3D 모델 통합 리뷰의 중요성을 체감했습니다."

현장을 아는 설계자는 대체 불가능하다.

— End of Guide —